Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Джерело безперебійного живлення, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180 .

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 31150000-2 - баласти для розрядних ламп чи трубок (джерело безперебійного живлення) (31154000-0 Джерела безперебійного живлення - Джерело безперебійного живлення – 1 шт.)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2025-10-13-010781-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 210 000,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 210 000,00 грн. з ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2025 р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.

2. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, витрати на навантаження, розвантаження товару силами учасника, витрати на транспортування до місця поставки, вказаного замовником у цій тендерній документації, збірку, налаштування, та усі інші витрати.

3. Постачання товару учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 01 грудня 2025 року.

4. Місце поставки товару: 61002,м.Харків, вул. Кирпичова,2

5. Обладнання / його комплектуючі (складові) повинні бути легально ввезені на територію України.

6. Строк гарантії: не менше 36 місяців на джерело безперебійного живлення та не менше 24 місяців на акумулятор з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № з/п | Найменування | Технічні характеристики | Кіль-кість, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Джерело безперебійного живлення | Джерело безперебійного живлення з подвійним перетворенням напруги, з можливістю нарощування часу роботи за допомогою додаткових батарейних блоків, автоматичне визначення підключених батарейних блоків (з функцією діагностики стану батарейних картриджів у батарейних блоках), номінальна потужність – не менше 3000ВА/2700Вт, вихідні роз'єми – не менше 2 шт стандарту C19 та не менше 8шт стандарту C13, корпус з можливістю встановлення в стійку/шафу стандарту 19” (монтажні напрямні у комплекті), висота корпусу – не більше 2U, час автономної роботи з навантаженням 1500 Вт – не менше 10 хвилин, ефективність при навантаженні 60% – не менше 93%, час перезаряждання акумуляторної батареї – не більше 3 годин, діапазон частоти мережі – не менше, ніж від 40 до 70 Гц, діапазон вхідної напруги при 50% навантаженні – не менше, ніж від 100 до 275 В, вихідна частота синхронізована з мережею – 50/60 +/- не більше 3 Гц, форма сигнала – синусоїдна із спотворенням не більше 2%, внутрішній байпас автоматичним та ручним увімкненням, можливість роботи інвертора ДБЖ з перенавантаженням 125% – не менше 60 сек, максимальна енергія імпульсу що поглинається – не менше 340 Дж, аварійне відключення живлення (EPO), попередньо встановлена плата мережева плата віддаленого керування та моніторингу, багатофункціональна консоль контролю і керування з РК-дисплеєм з колірною індикацією стану ДБЖ, налаштування параметрів ДБЖ з панелі керування, звукова сигналізація з можливістю відключення, лічильник електроенергії в кВт/год, термокомпенсація заряду батарей, інтелектуальний розрахунок дати заміни батарей, можливість оновлення прошивки, програмне забезпечення для керування і моніторингу ДБЖ – у доступі для завантаження на сайті виробника, відповідність стандартам МЕК 62040-1:2019/A11:2021, МЕК 62040-2:2006/AC:2006, МЕК 62040-2:2018, гарантія від виробника – не менше 24 місяців на акумулятор, не менше 36 місяців на пристрій | 1 |