Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Інвертор, акумуляторна система зберігання енергії, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська обл., 61002, ЄДРПОУ 02071180.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок (Інвертор, акумуляторна система зберігання енергії) (- 31155000-7 – Інвертори – Інвертор – 1 шт.;- 31158000-8 - Зарядні пристрої  - Акумуляторна система зберігання енергії – 1 шт.)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з Особливостями, UA-2025-10-27-014887-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 782 400,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 782 400,00 грн. з ПДВ, згідно з Кошторисом НТУ « ХПІ» на 2025 р. (Договір № ДІ/32-2025 від 17.07.2025 р.).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

1. Товар повинен бути новим, таким що не був у експлуатації, та умови його зберігання не були порушені.

2. Якість товару повинна відповідати вимогам чинних в Україні, нормативних документів (державним стандартам, технічним умовам та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України) для даного виду Товару.

3. Товар не повинен мати дефектів, пов’язаних з матеріалами та роботою по його виготовленню, які  виявляються в результаті дії або упущення виробника та Постачальника за договором.

4. Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків Товару.

5. Товар, що є предметом закупівлі не має знаходитись під заставою або під арештом та інше.

6. Ціна на товар повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару.

7. Постачання товару, його встановлення та підключення учасником замовнику здійснюється з дати укладення договору про закупівлю до 19 листопада 2025 року.

8. Місце поставки, встановлення та підключення товару: вул. Кирпичова, 2, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н., 61002, підключення інвертору та акумуляторної системи зберігання енергії до сонячних панелей передбачається в Електро-технічному корпусу.

9. Товар повинен бути виготовлений в країнах, на які не поширюються обмеження в торговельних відносинах по торгових міжнародних договорах уряду України.

10. У вартість товару Учасник включає витрати на виїзне обстеження об’єкту (у разі потреби), доставку Товару на адресу Замовника, його встановлення та підключення.

11. Для реальної оцінки обсягу необхідних робіт із встановлення та підключення, ознайомлення з місцем розміщення об’єкта, Замовник надає право усім Учасникам під час періоду подання пропозицій здійснити попереднє обстеження об’єкта.

12. Строк гарантії: не менше 5 років на інвертор та акумулятори з дати приймання товару замовником. Учасник зобов'язаний проводити гарантійне обслуговування товару, протягом гарантійного строку.

13. Інвертор та акумулятори повинні бути сумісними.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № | Найменування товару | Кількість шт. | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Інвертор | 1 | Тип інвертора: Гібридний. Фазність: 3 фази (380 В). Номінальна потужність: не менше 40000 Вт. Максимальна потужність: 60000 Вт. Система охолодження: Активна. Сумісність з типом АКБЕ: Li-ion. Час перемикання: 8 мс. Кількість підключаємих груп акумуляторів: 2. Максимальний струм заряду від мережі: 100 A. Частота: 50/60 Гц. ККД: 97,6%. Кількість ММРРТ: 4. Діапазон ММРТ: 150-850 В. Особливості, додаткові функції: дисплей, використання додатку, паралельне підключення, підключення до генератора, керування мобільним телефоном. Системи захисту: захист від короткого замикання, захист від перевантаження, захист від перенапруги. Матеріал корпусу: метал та пластик. Робоча температура: від -40°C до +60°C. Клас захисту: IP65. Рівень шуму: 65 дБ. Колір виробника: Білий. Країна виробництва: Китай. Гарантійний термін: не менше 5 років. Комплектація поставки: інвертор, інструкція, кабель для паралельного з'єднання, комплект підключення акумулятора, конектори для сонячних панелей МС4, трансформатор струму, ключ L-подібний, анкер, гвинти, пластина для кріплення. |
|  | Акумуляторна система зберігання енергії | 1 | Ємність не менше 50 кВт*год Стійка для акумуляторів: Кількість – 1 шт. Стійка на 10 акумуляторів, Розмір 601*610*2062 мм , можливість витримувати вагу до 600 кг. Система керування батареєю (BMS): Захист від напруги: Захист від низької напруги при розрядці: Якщо напруга будь-якої батареї або загальна напруга нижча за номінальне значення захисту під час розрядки спрацьовує захист від перерозрядки. Потім акумуляторна система припиняє подачу електроенергії назовні. Коли напруга кожної комірки повертається до номінального повернення діапазону, захист закінчено. Захист від перенапруги під час зарядки: Акумулятор перестане заряджатися, коли загальна напруга або напруга будь-якого елемента акумулятора досягне позначки номінальне значення захисту під час етапу заряджання. Коли загальна напруга або вся осередок повертається до номінального діапазону, захист закінчено. Струмовий захист: Захист від перевантаження під час зарядки: Коли струм заряду перевищує значення захисту, система припиняє зарядку. Захист звільняється після витримки номінального часу або вивільнення зарядного струму. Захист від перевищення струму при розрядці: Коли струм розряду перевищує значення захисту, система зупиняється розрядка. Захист спрацьовує після номінального часу затримки або розрядного струму звільнений. Температурний захист: Захист від низької/перегріву під час заряджання: Коли під час заряджання температура акумулятора виходить за межі 0℃ ~+55℃, спрацьовує температурний захист, пристрій припиняє заряджатися. Захист закінчується, коли температура повертається до номінального робочого діапазону. Акумуляторна батарея: Кількість – 10шт. Тип акумулятора - LiFePO4 (літій-залізо-фосфатні) Призначення - для ДБЖ для систем сонячної та вітроенергетики Ємність акумулятора - 100 А·год Напруга - 51.2 В Кількість циклів - ≥6000 (при 70% ємності) Енергоємність - 5,12 кВт·год Захист - BMS, IP20 Температура експлуатації -20°C ~ +55°C Порти зв’язку - CAN2.0, RS485... Розмір – 440×585×133 мм Сертифікати - UN38.3, CE, IEC62040, VDE Строк гарантії не менше 5 років. Комплектація: акумулятор, кабель підключення, інструкція користувача. |